泉鲤建〔2021〕85号

鲤城区住房和城乡建设局关于2021年第一季度

全区建设工程质量安全“双随机”暨施工

合同履约行为评价情况的通报

各在建工程建设、施工、监理单位，局属各有关股室（单位）：

为规范建设工程质量安全监督执法工作，加强事中事后监管，推进阳光执法、文明执法，根据《关于印发鲤城区住房和建设局推广“双随机”抽查机制工作方案的通知》（泉鲤建〔2016〕113号）精神，在2021年第一季度各施工企业自查自纠的基础上，我局开展了全区建设工程质量安全“双随机”执法检查暨施工合同履约行为评价工作。现将检查的有关情况通报如下：

一、检查基本情况

2021年，鲤城区在建项目13个，符合本次建设工程质量安全“双随机”执法检查的项目13个。本次检查采取听、查、看、问、测等方式对全区基础范围的13 个在建项目进行了检查，涉及12家施工企业和12家监理企业，共发出了《责令改正通知书》13份，累计对施工单位违法违规行为记分208.51分，项目经理记分248.51分，监理单位记分141.2分，项目总监理工程师记分141.2分，并责令相关在建工程责任主体单位在规定的时间内完成整改。

二、检查发现存在的主要问题

（一）施工安全方面。一是个别项目配电箱旁、木工、水电加工设备旁未配备灭火器材。二是个别项目作业人员在新的施工进场前未进行安全教育培训。三是个别项目楼梯段未做防护。四是个别项目开口型双排脚手架两端未设置横向斜撑、外架未设置连墙杆。五是个别项目地下室底板楼梯处的洞口未设置防坠落措施。六是个别项目外架边缘与建筑物间隙大于150mm，未采取防护措施。

（二）工程质量方面。一是个别项目1#楼18层1-13轴交1-M轴剪力墙有蜂窝外观质量缺陷。二是个别项目外墙内侧、三层5-1轴至5-2轴交5-E轴至5-D轴增加墙体。三是个别项目图纸未明确隔墙的材质、规格。四是个别项目水泥、砂、砌体、防水涂料未按规定送检，砂浆配合比报告缺。五是个别项目幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接不符合设计要求，结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度未按规定复验

（三）合同履约方面。一是部分项目存在未及时补充新入场农民工花名册情形。二是部分企业未在上季度末填报施工合同履约进度。三是个别项目未配备劳务专管员、劳务管理制度不完善。四是农民工工资支付表存在代签行为。

三、处理意见

（一）区质量站、区安全站要对检查中工程质量和安全文明施工情况较差，记分最多的项目相关责任主体单位进行约谈；对未及时整改反馈的项目要差异化管理，列为下季度“双随机”检查的重点检查对象。

（二）各施工单位及监理单位应认真履职，按要求落实整改，并举一反三，仔细查找问题，明确各自的自控、检查、验收与监督责任，防止类似问题再次发生。

四、下一步工作要求

（一）防汛安全。各在建工地主体责任单位要按文件精神落实防汛备汛工作，制定针对性强、可操作的防汛备汛预案，建筑工地现场防汛应急抢险队伍要时刻待命，建立防汛工作台账，确保抢险人员拉得出、用得上。区安全站要督促指导各在建项目责任单位落实防汛备汛工作，加强防汛重点部位、危险区域抽查，确保我区建设工程安全度汛。

（二）夏季消防安全。检查工程建设各方主体落实消防安全责任，开展施工现场火灾隐患排查整治的情况。局属各有关股室（单位）要在企业、项目自查自纠的同时，加强督促检查，对检查发现的隐患，要督促企业立即整改。对发现的重大隐患，要逐一登记造册，建立台账，并报请当地政府挂牌督办，限期消除。对不执行政府及有关部门下达的安全隐患整改通知书，不认真进行隐患整改以及隐患整改不力的，要依法严肃处理。

（三）继续强化工程质量常见问题治理。各在建工地要继续加强现浇混凝土结构工程质量管理，推行现浇混凝土结构实体实量现场标示制度，提高结构实体实测实量的可追溯性；要严格执行分户验收制度，对经检查不符合要求的，施工单位应及时进行返修，返修后重新组织分户验收。

附件：鲤城区2021年第一季度建设工程“双随机”执法检查情况汇总表

泉州市鲤城区住房和城乡建设局

2021年5月7日

（此件主动公开）

附件：

2021年鲤城区第一季度建设工程“双随机”执法检查情况汇总表

| 序号 | 项目检查内容 | 计分情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉州市鲤城区龙爵娱乐中心室内装修工程 | 建 造师：49 总 监： 施工单位：49 监理单位： | 1. 配电箱旁、木工、水电加工设备旁未配备灭火器材，发现2处； 2. 砌体、水泥未登录“项目监管系统”中进行报审； 3. 施工单位项目部备案9人，检查时施工单位项目部仅项目经理在场； 4. 检查时施工单位项目部蒋海龙、陈思源、蔡锋鸿、郭锦河、蒋水清、林志峰、施少婷、郭梅燕未到场； 5. 作业人员在新的施工现场前未进行安全教育培训； 6. 现场作业人员未按规定配备安全帽、安全带就上岗作业发现5人 违反了JGJ184-2009第2.0.4条的规定 7. 木工圆盘锯、水电使用设备未配备未级专用开关箱发现2处； 8. 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统 ； 9. 图纸未明确隔墙的材质、规格。外墙内侧、三层5-1轴至5-2轴交5-E轴至5-D轴增加墙体； 10. 水泥、砂、砌体、防水涂料未按规定送检。砂浆配合比报告缺； 11. 阻燃胶合板用于吊顶及墙面，轻钢龙骨用于吊顶及墙面（不在送审图纸范围内，建设业主自行增加）。 |
| 2 | 中闽百汇大厦 | 建 造师：4 总 监：3.2 施工单位：4 监理单位：3.2 | 1. 1台钻机未连接PE线； 2. 抽查2轴交B~C轴、8轴交B~C轴、9轴交B~C轴、3轴交B~C轴十层外墙，其中8轴交B~C轴外墙存在1处透明、9轴交B~C轴存在1处瞎缝； 3. 抽查发现8轴交B处砌体拉结钢筋少2根。 |
| 3 | 三盛璞悦里小区 | 建 造师：15 总 监：11.6 施工单位：15 监理单位：11.6 | 1. 砌块未在“项目监管系统”中进行报审； 2. 监理单位项目班子成员牟金鹏未到场履职； 3. 7#楼地基基础分部验收记录单建设单位签章不完整； 4. 施工升降机（备案号：闽CF-S01856):施工电梯未按规定安装操作员智能识别设备； 5. 幼儿园1轴交B~E轴屋面山墙处，开口型双排脚手架两端未设置横向斜撑，发现1处； 6. 幼儿园1轴交B~E轴屋面山墙处,外架未设置连墙杆，发现1处； 8. 幼儿园屋面施工机具未采用末级开关箱，发现1台； 9. 幼儿园屋面施工电梯卸料平台未满铺脚手板，发现1处； 10. 幼儿园屋面6轴交E~F轴楼板临边未防护，发现1处；屋面山墙的外架与1轴建筑物间隙大于150MM，未设置防护措施，发现1处； 11. 项目部前通道未设置防护棚； 12. 7#楼一层构造柱7-7轴至7-8轴交7-A轴、7-5轴至7-8轴交7-A轴、7-3轴至7-5轴交7-C轴纵向钢筋错位、纵筋搭接处钢筋未绑扎、搭接处箍筋未加密； 13. 7#楼一层7-E轴交7-6轴至7-9轴墙柱拉结筋少6根、7-3轴至7-1轴交7-C轴、7-5轴至7-6轴交7-C轴墙柱拉结筋少4根； |
| 4 | 泉州鸿荣轻工有限公司员工宿舍区 | 建 造师：52 总 监：49.8 施工单位：52 监理单位：49.8 | 1. 地下室顶板3-3轴~3-2轴交2-A轴~1-A轴处的模板支架，立柱间距大于1.2米，发现3处；立柱采用非对接扣件接长，发现12处； 2. 施工现场木模机具未连接末级箱，发现3台，钢筋加工场一台机具未连接PE线； 3. 地下室底板楼梯处的洞口未设置防坠落措施，发现1处； 4. 现场两台木工圆踞机上的旋转锯片未设置防护罩； 5. 配电室房旁的一个灭火器失效； 6. 大门处一个办公用房的芯材的燃烧性能等级达不到A级的； 7. 机械员罗燕军未到场，未在网上请假； 8. 抽查混凝土外观缺陷修补方案审批表、桩基分项评估报告、及近期监理例会记录。存在无监理列会记录； 9. 抽查2020年第四季度检查记录，缺； 10. 基坑支护专项方案实施前，施工现场管理人员未向作业人员进行安全技术交； 11. 地下室顶板3-3轴~3-2轴交2-A轴~1-A轴处的模板支架，梁底扫地杆未设置横向杆，发现6处； 12. 移动式配电箱的出线未采用橡皮护套绝缘电缆的，发现1处； 13. 地下室顶板临边未做防护，发现2处； 14. 抽检地下室墙柱，3-3轴交3-A轴KZ53、3-3轴交3-B轴KZ56、3-3轴交3-C~3-D轴RFQ3。其中3-3轴交3-A轴KZ53纵向受力钢筋数量（多2根）不符合设计要求； 15. 抽检地下室墙柱，3-3轴交3-A轴KZ53、3-3轴交3-B轴KZ56、3-3轴交3-C~3-D轴RFQ3，其中3-3轴交3-C~3-D轴RFQ3墙钢筋3根偏位未按规定处理； 16. 抽检地下室墙柱，3-3轴交3-A轴KZ53、3-3轴交3-B轴KZ56、3-3轴交3-C~3-D轴RFQ3，其中3-3轴交3-B轴KZ56加密区箍筋少1道； 17. 基坑支护的施工图纸和专项方案的剖面1和剖面2为二级放坡与现场支护施工形式不符； 18. 未在坑顶采取设置截水沟。 |
| 5 | 鲤城区滨江总部经济区富丽广场（6#地块） | 建 造师：5 总 监：4 施工单位：5 监理单位：4 | 1. 17层6-C/6-5至6-6轴连墙件数量未按方案设置连墙件发现1处； 2. 17层6-C/6-5至6-6轴楼层边等临边作业处未做防护1处； 3. 抽21层（6-3）~（6-9）/（6-B）~（6-C）轴走廊桥架，走廊桥架末端接地漏设、三通处接地跨接缺共3处。 |
| 6 | 鲤城区滨江总部经济区富华广场（5#地块） | 建 造师：17 总 监：13.6 施工单位：17 监理单位：13.6 | 1. 24层未按规定设置消防水枪、水带及软管； 12. 24层5=5至5=6交5=e外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施2处； 3. 抽查地下室三层防水，8轴交5-1/OA轴至5-A轴外墙，共发现三处渗漏水； 4. 抽23层（5-3)~(5-9）/（5-B）~（5-C）轴走廊桥架，桥架穿梁接地跨接漏设、桥架三通处接地跨接漏设共3处。 |
| 7 | 源昌江南城（2019-3号地块） | 建 造师：4 总 监：3.2 施工单位：4 监理单位：3.2 | 1. 1#楼29层1-14轴交1-J轴GBZ33箍筋间距不均匀； 2. 1#楼19层1-1轴交1-E轴至1-J轴剪力墙底部有蜂窝质量缺陷共2处； 3. 1#楼29层施工机具未采用末级开关箱，发现1台。 |
| 8 | 泉州世茂云璟 | 建 造师：24.73 总 监：20.2 施工单位：24.73 监理单位：20.2 | 1. 2020.9.7进场水泥，28天送检报告缺； 2. 检查时监理单位项目部人员任文庆、刘德生未到场履职且未登录“项目监管系统”登记留痕的； 3. 加油站大门处土方车未净车出入，3#楼旁到砂浆搅拌站的道路粉尘、土渣未清理； 4. 3#楼未按规定在每层楼梯处设置消防立管、水枪水带； 5. 3#楼39层施工电梯旁2个灭火器失效； 6. 幕墙工程施工方案报审表，项目经理由他人代签； 7. 幕墙工程未在“项目监管系统”上填报； 8. 检查时施工单位项目部管理人员张振红、任攀、穆勇利、孙韵博未到场履职且未登录“项目监管系统”登记留痕的； 9. 施工现场2个上岗工人未戴安全帽； 10. 3#楼39层到40层楼梯段未做防护； 11. 抽3#楼39层（3-2~3-5）/（3-H)轴外窗，外窗防侧击雷接地未接共3处； 12. 幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接不符合设计要求。结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度未按规定复验。 |
| 9 | 泉州六基电子有限公司2号厂房建设 | 建 造师：18.96 总 监：15 施工单位：18.96 监理单位：15 | 1. 混凝土子分部未组织验收进入下道工序施工； 2. 抽查混凝土外观缺陷修补方案报审表、2020.12.23监理例会记录、2021.02.28复工后监理例会记录缺； 3. 3层电梯井口3-4交k-j发现1处未按规定设置防护门； 4. 抽查三层电梯井砌体及3~4轴交H轴三层砌体，存在拉结钢筋共少6根； 5. 抽查三层电梯井处砌体，水平连系梁长度不满足设计要求共计9根； 6. 抽查三层电梯井处外墙存在瞎缝2处； 7. 1层1交h和1交c未按规范要求设置连墙件2处； 8. 抽查四层结构存在G轴交3轴柱下部孔洞、K轴交3轴四层柱根部麻面、F轴交1抽四层柱根部蜂窝； 9. 1台砂浆机未采用末级箱；1台切割机未采用末级箱。 |
| 10 | 西湖综合大楼 | 建 造师：3.68 总 监：2.4 施工单位：3.68 监理单位：2.4 | 1. 抽查桩基分项验收会议记录及签到表，项目技术负责人未到场； 2. 塔吊司机室灭火器失效； 3. 抽查一层墙柱砼同条件养护试块未留置在靠近相应结构处； 4. 抽查2轴交B~C轴地下室顶板梁1处麻面。 |
| 11 | 泉州西郊新村（保利·天汇） | 建 造师：8 总 监：6.4 施工单位：8 监理单位：6.4 | 1. 3号楼12层3-9交3-f烟道口防坠落措施1处不符合要求； 2. 十八层3-13轴交3-H轴KZ1加密箍筋数量缺1。十八层3-E轴交3-8轴至3-9轴GBZ15,3-9轴交3-B轴GBZ19,箍筋间距不均匀； 3. 十六层3-G轴交3-10轴至3-13轴，3-11轴交3-E轴至3-C轴剪力墙底部外观质量缺陷在砼子分部验收前擅自修补； 4. 3#楼10层3-8轴至3-10轴交3-B轴两根构造柱、3-15轴至3-19轴交3-B轴构造柱纵向钢筋搭接处箍筋未加密，箍筋间距偏大。3-15轴至3-19轴交3-B轴构造柱纵向钢筋错位，搭接处未绑扎。 |
| 12 | 金泰花园一期 | 建 造师：7.14 总 监：4.8 施工单位：7.14 监理单位：4.8 | 1. 1号楼18层未按规定配置灭火器； 2. 抽查1#楼主体分部（地下室至十层）质量验收记录单设计单位项目负责人签章缺。十九层砼子分部未验收，砌体已施工，顶棚已粉刷； 3. 第一款未发现，第二款安全员黄运飞、王春长期不在施工现场履职； 4. 1号楼18层1-k至1-l交1-9至1-12预留洞口防坠落措施1处不符合要求； 5. 1#楼屋面板未覆膜养护； 6. 1#楼18层1-13轴交1-M轴剪力墙有蜂窝外观质量缺陷。 |
| 13 | 鲤城林荫大道A标段道路工程 | 建 造师：0 总 监：7 施工单位：0 监理单位：7 | 1. 监理单位未按规定做平行检验 2. 抽查2020年第四季度检查记录，未留下可追溯记录。 |

抄送：市住建局，区府办、区应急局，吴振法副区长。

泉州市鲤城区住房和城乡建设局             2021年5月7日印发